## ANEXO I - FD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.001.EQTL.Normas e Padrões - Transformador de Distribuição a Óleo Mineral
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE | [10 empty] | (Eletrodo de Calota) | 25
QUANTIDADE | [8 empty] | SIM | 20 | (Eletrodo de Disco) | 100
NORMAS |  | ABNT NBR 5440 | [6 empty] | NÃO | 40
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.001.EQTL.Normas e Padrões – Transformador de Distribuiçãoa Óleo Mineral | [7 empty] | 100
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | CLASSE DE TENSÃO |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO
2 | NUMÉRO DE FASES |  |  |  |  | - |  |  |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
3 | POTÊNCIA |  |  |  |  | kVA |  |  |  |  | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
4 | TENSÃO PRIMÁRIA NOMINAL |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | EQUATORIAL CEEE
5 | TENSÃO SECUNDÁRIA NOMINAL |  |  |  |  | V |  |  |  |  | EQUATORIAL AMAPÁ
6 | DERIVAÇÕES |  |  |  |  | V |  |  |  |  | EQUATORIAL ENERGIA
7 | NÍVEIS DE ISOLAMENTO NA AT
7.1 | Tensão Máxima do Equipamento (valor eficaz) |  |  |  |  | kV
7.2 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min (valor eficaz) |  |  |  |  | kV
7.3 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  |  |  |  | kV
7.4 | Espaçamento mínimo no ar de Fase para Terra |  |  |  |  | mm
7.5 | Espaçamento mínimo no ar de Fase para Fase |  |  |  |  | mm
8 | NÍVEIS DE ISOLAMENTO NA BT
8.1 | Tensão Máxima do Equipamento (valor eficaz) |  |  |  |  | kV
8.2 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min (valor eficaz) |  |  |  |  | kV
8.3 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  |  |  |  | kV
8.4 | Espaçamento mínimo no ar de Fase para Terra |  |  |  |  | mm
8.5 | Espaçamento mínimo no ar de Fase para Fase |  |  |  |  | mm
9 | NÍVEL DE EFICIÊNCIA (Máximo) |  |  |  |  | -
10 | PERDAS EM VAZIO (Máxima) |  |  |  |  | W
11 | CORRENTE DE EXCITAÇÃO |  |  |  |  | %
12 | PERDAS TOTAIS (Máxima) |  |  |  |  | W
13 | TENSÃO DE CURTO-CIRCUITO |  |  |  |  | %
14 | DIAGRAMA/DESLOCAMENTO ANGULAR (Trafo Trifásico) |  |  |  |  | -
15 | POLARIDADE (Trafo Monofásico) |  |  |  |  | -
16 | CAPACIDADE DE RESISTIR A CURTOS-CIRCUITOS (MÁXIMO) |  |  |  |  | -
17 | TENSÃO DE RADIOFREQUÊNCIA |  |  |  |  | µV
18 | NÍVEL DE RUÍDO |  |  |  |  | dB
19 | CARACTERÍSTICAS BUCHAS SECUNDÁRIAS
19.1 | Tensão |  |  |  |  | kV
19.2 | Corrente |  |  |  |  | A
19.3 | Terminal |  |  |  |  | -
19.4 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min (valor eficaz) |  |  |  |  | kV
19.5 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  |  |  |  | kV
19.6 | Distância de Arco Externo (MÍNIMA) |  |  |  |  | mm
19.7 | Distância de Escoamento (MÍNIMA) |  |  |  |  | mm
20 | CARACTERÍSTICAS BUCHAS PRIMÁRIAS
20.1 | Tensão |  |  |  |  | kV
20.2 | Corrente |  |  |  |  | A
20.3 | Terminal |  |  |  |  | -
20.4 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 min (valor eficaz) |  |  |  |  | kV
20.5 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  |  |  |  | kV
20.6 | Distância de Arco Externo (MÍNIMA) |  |  |  |  | mm
20.7 | Distância de Escoamento (MÍNIMA) |  |  |  |  | mm
21 | TERMINAIS DE LIGAÇÃO EM LIGAS DE COBRE E ESTANHADOS COM CAMADA MÍNIMA DE 8 μm, CONDUTIVIDADE 25% IACS À 20 ºC
22 | CLASSE TÉRMICA MÍNINA DOS MATERIAIS ISOLANTES |  |  |  |  | °C
23 | TIPO DE ÓLEO - CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  | -
23.1 | Densidade relativa a 20/4 °C (MÁXIMO) |  |  |  |  | mN/m
23.2 | Viscosidade (MÁXIMA) |  | 40 | °C |  | mm2/s
23.3 | Ponto de fulgor (MÍNIMO) |  |  |  |  | °C
23.4 | Ponto de combustão (MÍNIMO) |  |  |  |  | °C
23.5 | Ponto de fluidez (MÁXIMA) |  |  |  |  | °C
23.6 | Tensão interfacial à 25 °C (MÍNIMA) |  |  |  |  | mN/m
23.7 | Teor de água (MÁXIMO) |  |  |  |  | mg/kg (ppm)
23.8 | Rigidez dielétrica (MÍNIMA) |  | (Eletrodo de Calota) |  |  | kV
23.9 | Fator de Perdas dielétricas (MÁXIMO) |  |  | 100 | °C | %
23.10 | Índice de neutralização (MÁXIMO) |  |  |  |  | mgKOH/g
23.11 | Teor de bifenilas policloradas (PCB) |  |  |  |  | mg/kg
24 | LIMITES DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA
24.1 | Média dos Enrolamentos |  |  |  |  | °C
24.2 | Ponto mais quente dos enrolamentos |  |  |  |  | °C
24.3 | Óleo isolante (topo do óleo) |  |  |  |  | °C
24.4 | Temperatura de referência das perdas totais e impedância |  |  |  |  | °C
25 | PINTURA
25.1 | Espessura da pintura externa |  |  |  |  | µm
25.2 | Cor |  |  |  |  | -
26 | DIMENSÕES
26.1 | Altura |  |  |  |  | mm
26.2 | Comprimento |  |  |  |  | mm
26.3 | Largura |  |  |  |  | mm
27 | DESENHOS
Vista Frontal |  |  | Vista Lateral |  |  | Vista Superior
Note on D3: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on D4: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on D5: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on D6: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on D7: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher o código a ser comprado
Note on D9: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on E61: Normas e Padrões: Escolher a temperatura: 20 40 (preferencial) 100
Note on E67: Normas e Padrões: Escolher o Método: Eletrodo de Calota (preferencial) Eletrodo de Disco
Note on F68: Normas e Padrões: Escolher a Temperatura: 25 100 (preferencial)
Note on J31: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J32: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J33: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J34: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J35: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J58: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J72: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J73: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J74: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.
Note on J75: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.

## CARACTERÍSTICAS (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
Código | Descrição Detalhada | Classe Tensão | Fases | Potência | V-Prim | V-Sec | Derivações | Tens-Suport | Tens-Imp | FT Ar | FF Ar | P-Vazio | P-Total | I-Exc | V-CC | DIAGRAMA | POLARIDADE | V-RF | CLASSE TÉRMICA | ÓLEO | ESPESSURA | Bucha BT_V | Bucha BT_A | Bucha BT Terminal | BT-Kvef | BT-KVcr | BT-Arco | BT-Esc | AT-KV | Aplicada KV | Impulso KV | Arco Externo | Escoamento | Bucha AT-A | Bucha AT-Terminal | Densidade | P. Fulgor | P. Combustão | P. Fluidez | T. Interf | T. Água | I. Neutralização | PCB | RUÍDO | CURTO | COR | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA
102100006 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 254/127V(MN) | 15 | FN | 5 | 7.967 | 254/127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 25 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100017 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 440/220V(MN) | 15 | FF | 5 | 13.8 | 440/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 26 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100020 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 440/220V(MN) | 15 | FN | 5 | 7.967 | 440/220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 27 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100032 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 254/127V(MN) | 15 | FF | 5 | 13.8 | 254/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 28 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100047 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 127V | 15 | FF | 5 | 13.8 | 127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 29 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100050 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 127V | 15 | FN | 5 | 7.967 | 127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 30 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100052 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 220V | 15 | FN | 5 | 7.967 | 220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 31 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100056 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 220V | 15 | FF | 5 | 13.8 | 220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 25 | 110 | 3.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 32 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100007 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 254/127V(MN) | 15 | FN | 10 | 7.967 | 254/127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 33 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100018 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 440/220V(MN) | 15 | FF | 10 | 13.8 | 440/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 34 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100021 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 440/220V(MN) | 15 | FN | 10 | 7.967 | 440/220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 35 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100030 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 254/127V(MN) | 15 | FF | 10 | 13.8 | 254/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 36 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100046 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 127V | 15 | FF | 10 | 13.8 | 127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 37 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100051 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 127V | 15 | FN | 10 | 7.967 | 127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 38 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100053 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 220V | 15 | FN | 10 | 7.967 | 220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 39 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100057 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 220V | 15 | FF | 10 | 13.8 | 220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 40 | 225 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 40 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100045 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 127V | 15 | FF | 15 | 13.8 | 127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 41 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100008 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 254/127V(MN) | 15 | FN | 15 | 7.967 | 254/127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 42 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100019 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 440/220V(MN) | 15 | FF | 15 | 13.8 | 440/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 43 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100024 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 254/127V(MN) | 15 | FF | 15 | 13.8 | 254/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 44 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100022 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 440/220V(MN) | 15 | FN | 15 | 7.967 | 440/220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 45 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100049 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 127V | 15 | FN | 15 | 7.967 | 127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 46 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100054 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 220V | 15 | FN | 15 | 7.967 | 220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 47 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100058 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 220V | 15 | FF | 15 | 13.8 | 220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 50 | 270 | 2.4 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 48 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100023 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 440/220V(MN) | 15 | FN | 25 | 7.967 | 440/220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 49 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100025 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25KVA 254/127V(MN) | 15 | FF | 25 | 13.8 | 254/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 50 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100026 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 254/127V(MN) | 15 | FN | 25 | 7.967 | 254/127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 51 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100037 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25KVA 440/220V(MN) | 15 | FF | 25 | 13.8 | 440/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 52 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100044 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25KVA 127V | 15 | FF | 25 | 13.8 | 127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 53 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100048 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 127V | 15 | FN | 25 | 7.967 | 127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 54 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100055 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 220V | 15 | FN | 25 | 7.967 | 220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 55 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100059 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25kVA 220V | 15 | FF | 25 | 13.8 | 220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 70 | 395 | 2.2 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 56 x IN | Cinza Munsell | 1200 | 800 | 900
102100081 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 37,5KVA 127V | 15 | FF | 37.5 | 13.8 | 127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 110 | 550 | 2.1 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 57 x IN | Cinza Munsell | 1400 | 900 | 1000
102100082 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 37,5KVA 220V | 15 | FF | 37.5 | 13.8 | 220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 110 | 550 | 2.1 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 58 x IN | Cinza Munsell | 1400 | 900 | 1000
102100088 | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 37,5KVA 440/220(M) | 15 | FF | 37.5 | 13.8 | 440/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 110 | 550 | 2.1 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 59 x IN | Cinza Munsell | 1400 | 900 | 1000
102100102 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 37,5KVA 440/220(M) | 15 | FN | 37.5 | 7.967 | 440/220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 110 | 550 | 2.1 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 60 x IN | Cinza Munsell | 1400 | 900 | 1000
102100122 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 37,5KVA 127V | 15 | FN | 37.5 | 7.967 | 127 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 110 | 550 | 2.1 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 61 x IN | Cinza Munsell | 1400 | 900 | 1000
102100123 | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 37,5KVA 220V | 15 | FN | 37.5 | 7.967 | 220 | 1-7.967 2-7.621 3-7.275 | 34 | 95 | 130 | 140 | 110 | 550 | 2.1 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 62 x IN | Cinza Munsell | 1400 | 900 | 1000
102100002 | TRAFO DT 3F 13,8KV 45KVA 220/127V | 15 | 3F | 45 | 13.8 | 220/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 140 | 760 | 3.2 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 63 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1300 | 750
102100011 | TRAFO DT 3F 13,8KV 45KVA 380/220V | 15 | 3F | 45 | 13.8 | 380/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 140 | 760 | 3.2 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 64 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1300 | 750
102100003 | TRAFO DT 3F 13,8KV 75KVA 220/127V | 15 | 3F | 75 | 13.8 | 220/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 215 | 1125 | 2.7 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 51 | 65 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1350 | 950
102100012 | TRAFO DT 3F 13,8KV 75KVA 380/220V | 15 | 3F | 75 | 13.8 | 380/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 215 | 1125 | 2.7 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 51 | 66 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1350 | 950
102100004 | TRAFO DT 3F 13,8KV 112,5KVA 220/127V | 15 | 3F | 112.5 | 13.8 | 220/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 285 | 1525 | 2.5 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 67 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1350 | 950
102100013 | TRAFO DT 3F 13,8KV 112,5KVA 380/220V | 15 | 3F | 112.5 | 13.8 | 380/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 285 | 1525 | 2.5 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 68 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1350 | 950
102100124 | TRAFO DT 3F 13,8KV 150KVA 220/127V | 15 | 3F | 150 | 13.8 | 220/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 350 | 1880 | 2.3 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T1 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 69 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1350 | 950
102100125 | TRAFO DT 3F 13,8KV 150KVA 380/220V | 15 | 3F | 150 | 13.8 | 380/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 350 | 1880 | 2.3 | 3.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T3 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 70 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 1350 | 950
102100027 | TRAFO DT 3F 13,8KV 225KVA 220/127V | 15 | 3F | 225 | 13.8 | 220/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 470 | 2630 | 2.1 | 4.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 71 x IN | Cinza Munsell | 1800 | 1650 | 1150
102100015 | TRAFO DT 3F 13,8KV 225KVA 380/220V | 15 | 3F | 225 | 13.8 | 380/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 470 | 2630 | 2.1 | 4.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 72 x IN | Cinza Munsell | 1800 | 1650 | 1150
102100028 | TRAFO DT 3F 13,8KV 300KVA 220/127V | 15 | 3F | 300 | 13.8 | 220/127 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 585 | 3275 | 1.9 | 4.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 73 x IN | Cinza Munsell | 1800 | 1650 | 1150
102100016 | TRAFO DT 3F 13,8KV 300KVA 380/220V | 15 | 3F | 300 | 13.8 | 380/220 | 1-13,800 2-13,200 3-12,600 | 34 | 95 | 130 | 140 | 585 | 3275 | 1.9 | 4.5 | Dyn1 30° | - | 250 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 74 x IN | Cinza Munsell | 1800 | 1650 | 1150
102110256 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 440/220(MN) | 24.2 | FN | 5 | 13.337 | 440/220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 75 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110238 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 440/220(MN) | 24.2 | FF | 5 | 24.2 | 440/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 76 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110255 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 254/127(MN) | 24.2 | FN | 5 | 13.337 | 254/127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 77 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110237 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 254/127(MN) | 24.2 | FF | 5 | 24.2 | 254/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 78 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110254 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 220V | 24.2 | FN | 5 | 13.337 | 220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 79 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110236 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 220V | 24.2 | FF | 5 | 24.2 | 220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 80 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110235 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 127V | 24.2 | FF | 5 | 24.2 | 127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 81 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110253 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 127V | 24.2 | FN | 5 | 13.337 | 127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 30 | 125 | 3.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 82 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110242 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 440/220(MN) | 24.2 | FN | 10 | 13.337 | 440/220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 83 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110224 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 440/220(MN) | 24.2 | FF | 10 | 24.2 | 440/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 84 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110241 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 254/127(MN) | 24.2 | FN | 10 | 13.337 | 254/127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 85 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110223 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 254/127(MN) | 24.2 | FF | 10 | 24.2 | 254/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 86 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110240 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 220V | 24.2 | FN | 10 | 13.337 | 220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 87 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110222 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 220V | 24.2 | FF | 10 | 24.2 | 220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 88 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110221 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 127V | 24.2 | FF | 10 | 24.2 | 127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 89 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110239 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 127V | 24.2 | FN | 10 | 13.337 | 127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 45 | 220 | 3.3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 90 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110246 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 440/220(MN) | 24.2 | FN | 15 | 13.337 | 440/220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 91 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110228 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 440/220(MN) | 24.2 | FF | 15 | 24.2 | 440/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 92 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110245 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 254/127(MN) | 24.2 | FN | 15 | 13.337 | 254/127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 93 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110227 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 254/127(MN) | 24.2 | FF | 15 | 24.2 | 254/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 94 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110226 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 220V | 24.2 | FF | 15 | 24.2 | 220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 95 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110244 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 220V | 24.2 | FN | 15 | 13.337 | 220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 96 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110225 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 127V | 24.2 | FF | 15 | 24.2 | 127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 97 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110243 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 127V | 24.2 | FN | 15 | 13.337 | 127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 60 | 300 | 3 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 98 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110231 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25KVA 440/220(MN) | 24.2 | FF | 25 | 24.2 | 440/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 99 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110250 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 440/220(MN) | 24.2 | FN | 25 | 13.337 | 440/220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 100 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110230 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25KVA 254/127(MN) | 24.2 | FF | 25 | 24.2 | 254/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 101 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110249 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 254/127(MN) | 24.2 | FN | 25 | 13.337 | 254/127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 102 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110232 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25kVA 220V | 24.2 | FF | 25 | 24.2 | 220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 103 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110248 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 220V | 24.2 | FN | 25 | 13.337 | 220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 104 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110229 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25KVA 127V | 24.2 | FF | 25 | 24.2 | 127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 105 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110247 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 127V | 24.2 | FN | 25 | 13.337 | 127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 80 | 430 | 2.8 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 106 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110219 | TRAFO DT 1F 23,1 FF 37,5KVA 440/220(MN) | 24.2 | FF | 37.5 | 24.2 | 440/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 115 | 595 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 107 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110220 | TRAFO DT 1F 23,1 FN 37,5KVA 440/220(MN) | 24.2 | FN | 37.5 | 13.337 | 440/220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 115 | 595 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 108 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110233 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 37,5KVA 127V | 24.2 | FF | 37.5 | 24.2 | 127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 115 | 595 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 109 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110251 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 37,5KVA 127V | 24.2 | FN | 37.5 | 13.337 | 127 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 115 | 595 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 110 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110234 | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 37,5KVA 220V | 24.2 | FF | 37.5 | 24.2 | 220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 115 | 595 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 111 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110252 | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 37,5KVA 220V | 24.2 | FN | 37.5 | 13.337 | 220 | 1-13,337 2-12,702 3-12,067 | 50 | 125 | 200 | 230 | 115 | 595 | 2.7 | 2.5 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 112 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110263 | TRAFO DT 3F 23,1KV 45KVA 220/127V | 24.2 | 3F | 45 | 24.2 | 220/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 155 | 815 | 3.6 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 113 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1400 | 900
102110264 | TRAFO DT 3F 23,1KV 45KVA 380/220V | 24.2 | 3F | 45 | 24.2 | 380/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 155 | 815 | 3.6 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 114 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1400 | 900
102110265 | TRAFO DT 3F 23,1KV 75KVA 220/127V | 24.2 | 3F | 75 | 24.2 | 220/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 230 | 1200 | 3.2 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 51 | 115 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110266 | TRAFO DT 3F 23,1KV 75KVA 380/220V | 24.2 | 3F | 75 | 24.2 | 380/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 230 | 1200 | 3.2 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 51 | 116 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110257 | TRAFO DT 3F 23,1KV 112,5KVA 220/127V | 24.2 | 3F | 112.5 | 24.2 | 220/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 310 | 1595 | 2.8 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 117 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110258 | TRAFO DT 3F 23,1KV 112,5KVA 380/220V | 24.2 | 3F | 112.5 | 24.2 | 380/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 310 | 1595 | 2.8 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 118 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110259 | TRAFO DT 3F 23,1KV 150KVA 220/127V | 24.2 | 3F | 150 | 24.2 | 220/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 380 | 2010 | 2.6 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T1 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 119 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110260 | TRAFO DT 3F 23,1KV 150KVA 380/220V | 24.2 | 3F | 150 | 24.2 | 380/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 380 | 2010 | 2.6 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T3 | 10 | 30 | 60 | 65 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 120 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110261 | TRAFO DT 3F 23,1KV 225KVA 220/127V | 24.2 | 3F | 225 | 24.2 | 220/127 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 530 | 2770 | 2.4 | 5 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 121 x IN | Cinza Munsell | 2000 | 1700 | 1200
102110262 | TRAFO DT 3F 23,1KV 225KVA 380/220V | 24.2 | 3F | 225 | 24.2 | 380/220 | 1-23,100 2-22,000 3-20,900 | 50 | 125 | 200 | 230 | 530 | 2770 | 2.4 | 5 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 25 | 50 | 150 | 225 | 450 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 122 x IN | Cinza Munsell | 2000 | 1700 | 1200
102110004 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FN | 5 | 19.919 | 254/127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 123 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110014 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FF | 5 | 34.5 | 440/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 124 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110017 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FN | 5 | 19.919 | 440/220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 125 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110030 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FF | 5 | 34.5 | 254/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 126 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110038 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 127V | 36.2 | FN | 5 | 19.919 | 127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 127 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110046 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 127V | 36.2 | FF | 5 | 34.5 | 127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 128 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110051 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 220V | 36.2 | FN | 5 | 19.919 | 220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 129 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110055 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 220V | 36.2 | FF | 5 | 34.5 | 220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 35 | 130 | 4.1 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 130 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110005 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FN | 10 | 19.919 | 254/127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 131 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110015 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FF | 10 | 34.5 | 440/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 132 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110018 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FN | 10 | 19.919 | 440/220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 133 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110028 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FF | 10 | 34.5 | 254/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 134 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110045 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 127V | 36.2 | FF | 10 | 34.5 | 127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 135 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110050 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 127V | 36.2 | FN | 10 | 19.919 | 127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 136 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110052 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 220V | 36.2 | FN | 10 | 19.919 | 220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 137 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110056 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 220V | 36.2 | FF | 10 | 34.5 | 220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 50 | 225 | 3.5 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 138 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110006 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FN | 15 | 19.919 | 254/127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 139 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110016 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FF | 15 | 34.5 | 440/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 140 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110019 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FN | 15 | 19.919 | 440/220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 141 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110033 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FF | 15 | 34.5 | 254/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 142 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110044 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 127V | 36.2 | FF | 15 | 34.5 | 127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 143 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110049 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 127V | 36.2 | FN | 15 | 19.919 | 127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 144 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110053 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 220V | 36.2 | FN | 15 | 19.919 | 220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 145 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110057 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 220V | 36.2 | FF | 15 | 34.5 | 220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 65 | 320 | 3.2 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 146 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110007 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FN | 25 | 19.919 | 254/127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 147 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110020 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 440/220V(MN) | 36.2 | FN | 25 | 19.919 | 440/220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 148 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110034 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 254/127V(MN) | 36.2 | FF | 25 | 34.5 | 254/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 149 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110047 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 127V | 36.2 | FF | 25 | 34.5 | 127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 150 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110048 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 127V | 36.2 | FN | 25 | 19.919 | 127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 151 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110054 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 220V | 36.2 | FN | 25 | 19.919 | 220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 152 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110058 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 220V | 36.2 | FF | 25 | 34.5 | 220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 153 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102320004 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 254/127V | 36.2 | FF | 25 | 34.5 | 254/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 85 | 455 | 3 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 154 x IN | Cinza Munsell | 1300 | 800 | 900
102110079 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 37,5KVA 127V | 36.2 | FF | 37.5 | 34.5 | 127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 120 | 620 | 2.8 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 155 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110080 | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 37,5KVA 220V | 36.2 | FF | 37.5 | 34.5 | 220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 120 | 620 | 2.8 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 156 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110083 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 37,5KVA 220V | 36.2 | FN | 37.5 | 19.919 | 220 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 120 | 620 | 2.8 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 157 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110084 | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 37,5KVA 127V | 36.2 | FN | 37.5 | 19.919 | 127 | 1-19,919 2-19,053 3-18,187 | 50 | 150 | 200 | 230 | 120 | 620 | 2.8 | 3 | - | SUBTRATIVA | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 158 x IN | Cinza Munsell | 1700 | 900 | 1000
102110002 | TRAFO DT 3F 34,5KV 45KVA 220/127V | 36.2 | 3F | 45 | 34.5 | 220/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 175 | 875 | 3.8 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 159 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1400 | 900
102110010 | TRAFO DT 3F 34,5KV 45KVA 380/220V | 36.2 | 3F | 45 | 34.5 | 380/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 175 | 875 | 3.8 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 48 | 160 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1400 | 900
102110042 | TRAFO DT 3F 34,5KV 75KVA 220/127V | 36.2 | 3F | 75 | 34.5 | 220/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 240 | 1285 | 3.4 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 51 | 161 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110011 | TRAFO DT 3F 34,5KV 75KVA 380/220V | 36.2 | 3F | 75 | 34.5 | 380/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 240 | 1285 | 3.4 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 160 | T1 | 10 | 30 | 47 | 50 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 51 | 162 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110003 | TRAFO DT 3F 34,5KV 112,5KVA 220/127V | 36.2 | 3F | 112.5 | 34.5 | 220/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 330 | 1665 | 3 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 163 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110012 | TRAFO DT 3F 34,5KV 112,5KVA 380/220V | 36.2 | 3F | 112.5 | 34.5 | 380/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 330 | 1665 | 3 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T1 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 164 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110085 | TRAFO DT 3F 34,5KV 150KVA 220/127V | 36.2 | 3F | 150 | 34.5 | 220/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 405 | 2145 | 2.8 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T1 | 10 | 30 | 81 | 87 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 165 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110086 | TRAFO DT 3F 34,5KV 150KVA 380/220V | 36.2 | 3F | 150 | 34.5 | 380/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 405 | 2145 | 2.8 | 4 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 400 | T3 | 10 | 30 | 60 | 65 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 166 x IN | Cinza Munsell | 1600 | 1450 | 950
102110023 | TRAFO DT 3F 34,5KV 225KVA 220/127V | 36.2 | 3F | 225 | 34.5 | 220/127 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 565 | 2925 | 2.5 | 5 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 167 x IN | Cinza Munsell | 2000 | 1700 | 1200
102110059 | TRAFO DT 3F 34,5KV 225KVA 380/220V | 36.2 | 3F | 225 | 34.5 | 380/220 | 1-34,500 2-33,000 3-31,500 | 50 | 150 | 200 | 230 | 565 | 2925 | 2.5 | 5 | Dyn1 30° | - | 650 µV | CLASSE A | MINERAL | 220 | 1.2 | 800 | T3 | 10 | 30 | 81 | 87 | 36.2 | 70 | 170 | 280 | 580 | 160 | T1 | ≥ 0,860 e ≤ 0,900 | 140 | - | -39 | 40 | 25 | 0.03 | AUSENTE | 55 | 168 x IN | Cinza Munsell | 2000 | 1700 | 1200
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 9999.99.99 | Verificar codigo de NBM do material | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[36 empty] | Z | V | '0 | 2 | '0 | [5 empty] | 156490018 | EA02 |  | BANDEIROLA SINAL PVC REFLET LJ* 50X50CM | UN | 15649 |  | 99 | KG | '0 | '0 | U10616 | NORM | BANDEIROLA, SINALIZACAO; MATERIAL: TECIDO SINTETICO PLASTIFICADO C/ PVC DOS 02 LADOS; COR:* LARANJA FLUOR |  | 3 | Bloq.para suprim/depósito | 0 | 0 | KG | U10616 | 15637 | Outros | 6103.29.90 | Outros | [5 empty] | 0 |  | Marcelo Porto | Z | 9 | 1999 | MATERIAIS - COM | 03.08.2019 | CONECTAR_MM | 11.09.2019 | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0

## PERDAS (hidden)
15 KV | [6 empty] | 36,2 KV | [6 empty] | 15 KV | [6 empty] | 36,2 KV
Potência do Transformador | Nível de Eficiência | Perda Vazio | Perda Total | Rendimento mínimo c=0,5 e FP=0,92 | Corrente de Excitação | Tensão de Curto-Circuito | Potência do Transformador | Nível de Eficiência | Perda Vazio | Perda Total | Rendimento mínimo c=0,5 e FP=0,92 | Corrente de Excitação | Tensão de Curto-Circuito | Potência do Transformador | Nível de Eficiência | Perda Vazio | Perda Total | Rendimento mínimo c=0,5 e FP=0,92 | Corrente de Excitação | Tensão de Curto-Circuito | Potência do Transformador | Nível de Eficiência | Perda Vazio | Perda Total | Rendimento mínimo c=0,5 e FP=0,92 | Corrente de Excitação | Tensão de Curto-Circuito
45 | A | 100 | 610 | 98.91 | 3.2 | 3.5 | 45 | A | 125 | 695 | 98.72 | 3.8 | 4 | 5 | A | 15 | 85 | 98.61 | 3.4 | 2.5 | 5 | A | 30 | 110 | 97.87 | 4.1 | 3
| B | 115 | 670 | 98.79 |  |  |  | B | 145 | 770 | 98.57 |  |  |  | B | 20 | 100 | 98.29 |  |  |  | B | 35 | 125 | 97.56
| C | 140 | 760 | 98.59 |  |  |  | C | 175 | 875 | 96.34 |  |  |  | C | 25 | 110 | 98.03 |  |  |  | C | 35 | 130 | 97.51
| D | 170 | 855 | 98.38 |  |  |  | D | 200 | 970 | 98.14 |  |  |  | D | 30 | 125 | 97.72 |  |  |  | D | 40 | 145 | 97.2
75 | A | 150 | 895 | 99.03 | 2.7 |  | 75 | A | 175 | 1025 | 98.89 | 3.4 |  | 10 | A | 30 | 160 | 98.66 | 2.7 |  | 10 | A | 40 | 185 | 98.37 | 3.5
| B | 175 | 990 | 98.91 |  |  |  | B | 200 | 1135 | 98.76 |  |  |  | B | 35 | 180 | 98.47 |  |  |  | B | 45 | 205 | 98.19
| C | 215 | 1125 | 98.73 |  |  |  | C | 240 | 1285 | 98.57 |  |  |  | C | 40 | 225 | 98.08 |  |  |  | C | 50 | 225 | 98
| D | 255 | 1260 | 98.55 |  |  |  | D | 280 | 1430 | 98.38 |  |  |  | D | 45 | 225 | 98.08 |  |  |  | D | 55 | 250 | 97.79
112.5 | A | 195 | 1210 | 99.14 | 2.5 |  | 112.5 | A | 240 | 1335 | 99.02 | 3 |  | 15 | A | 40 | 215 | 98.8 | 2.4 |  | 15 | A | 50 | 255 | 98.55 | 3.2
| B | 230 | 1340 | 99.03 |  |  |  | B | 275 | 1470 | 98.9 |  |  |  | B | 45 | 240 | 98.66 |  |  |  | B | 60 | 290 | 98.33
| C | 285 | 1525 | 98.86 |  |  |  | C | 330 | 1665 | 98.73 |  |  |  | C | 50 | 270 | 98.5 |  |  |  | C | 65 | 320 | 98.17
| D | 335 | 1705 | 98.71 |  |  |  | D | 385 | 1860 | 98.56 |  |  |  | D | 60 | 300 | 98.29 |  |  |  | D | 75 | 350 | 97.96
150 | A | 245 | 1500 | 99.2 | 2.3 |  | 150 | A | 295 | 1720 | 99.06 | 2.8 |  | 25 | A | 55 | 310 | 98.98 | 2.2 |  | 25 | A | 65 | 370 | 98.79 | 3
| B | 285 | 1655 | 99.1 |  |  |  | B | 340 | 1895 | 98.95 |  |  |  | B | 65 | 355 | 98.82 |  |  |  | B | 75 | 415 | 98.63
| C | 350 | 1880 | 98.95 |  |  |  | C | 405 | 2145 | 98.8 |  |  |  | C | 70 | 395 | 98.7 |  |  |  | C | 85 | 455 | 98.48
| D | 420 | 2110 | 98.79 |  |  |  | D | 475 | 2395 | 98.63 |  |  |  | D | 80 | 435 | 98.55 |  |  |  | D | 95 | 500 | 98.32
225 | A | 330 | 2100 | 99.26 | 2.1 | 4.5 | 225 | A | 410 | 2340 | 99.15 | 2.5 | 5 | 37.5 | A | 80 | 425 | 99.05 | 2.1 |  | 37.5 | A | 95 | 500 | 98.88 | 2.8
| B | 380 | 2315 | 99.17 |  |  |  | B | 470 | 2585 | 99.04 |  |  |  | B | 95 | 490 | 98.89 |  |  |  | B | 110 | 565 | 98.72
| C | 470 | 2630 | 99.03 |  |  |  | C | 565 | 2925 | 98.9 |  |  |  | C | 110 | 550 | 98.74 |  |  |  | C | 120 | 620 | 98.6
| D | 560 | 2945 | 98.9 |  |  |  | D | 655 | 3260 | 98.75 |  |  |  | D | 120 | 605 | 98.62 |  |  |  | D | 135 | 680 | 98.45
300 | A | 410 | 2610 | 99.31 | 1.9 |  | 300 | A | 495 | 2900 | 99.21 | 2.2
| B | 475 | 2885 | 99.23 |  |  |  | B | 565 | 3195 | 99.12
| C | 585 | 3275 | 99.1 |  |  |  | C | 675 | 3615 | 98.99
| D | 700 | 3670 | 98.97 |  |  |  | D | 790 | 4035 | 98.85

## CÓDIGOS (hidden)
ITEM | CÓDIGO | UN | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO LONGA
1 | 102100002 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 45KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 45 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
2 | 102100003 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 75KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 75 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
3 | 102100004 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 112,5KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
4 | 102100006 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
5 | 102100007 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
6 | 102100008 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
7 | 102100011 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 45KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 45 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
8 | 102100012 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 75KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 75 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
9 | 102100013 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 112,5KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
10 | 102100015 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 225KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 225 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
11 | 102100016 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 300KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 300 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
12 | 102100017 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
13 | 102100018 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
14 | 102100019 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
15 | 102100020 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
16 | 102100021 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
17 | 102100022 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
18 | 102100023 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
19 | 102100024 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
20 | 102100025 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
21 | 102100026 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
22 | 102100027 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 225KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 225 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
23 | 102100028 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 300KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 300 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
24 | 102100030 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
25 | 102100032 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
26 | 102100037 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
27 | 102100044 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
28 | 102100045 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
29 | 102100046 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
30 | 102100047 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
31 | 102100048 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
32 | 102100049 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
33 | 102100050 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
34 | 102100051 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
35 | 102100052 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
36 | 102100053 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 10KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
37 | 102100054 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 15KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
38 | 102100055 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 25KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
39 | 102100056 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
40 | 102100057 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 10KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
41 | 102100058 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 15KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
42 | 102100059 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 25kVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
43 | 102100081 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 37,5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
44 | 102100082 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 37,5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
45 | 102100088 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FF 37,5KVA 440/220(M) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO- NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
46 | 102100102 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 37,5KVA 440/220(M) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
47 | 102100122 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 37,5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
48 | 102100123 | Pç | TRAFO DT 1F 13,8KV FN 37,5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 95 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 7.967/7.621/7.275 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
49 | 102100124 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 150KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 150 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
50 | 102100125 | Pç | TRAFO DT 3F 13,8KV 150KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 150 KVA; CLASSE TENSAO: 15 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 95* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
51 | 102110002 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 45KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 45 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 150* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
52 | 102110003 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 112,5KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 150 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
53 | 102110004 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
54 | 102110005 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
55 | 102110006 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
56 | 102110007 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
57 | 102110010 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 45KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 45 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 150* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
58 | 102110011 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 75KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 75 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 150* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
59 | 102110012 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 112,5KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 150 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
60 | 102110014 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
61 | 102110015 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
62 | 102110016 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
63 | 102110017 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
64 | 102110018 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
65 | 102110019 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
66 | 102110020 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 440/220V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
67 | 102110023 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 225KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 225 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 150 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
68 | 102110028 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
69 | 102110030 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
70 | 102110033 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
71 | 102110034 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 254/127V(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE);/ POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-/ NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO/ PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE/ DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO/ SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS/ APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS/ CONFORME ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE/ DISTRIBUICAO ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
72 | 102110038 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
73 | 102110042 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 75KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 75 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 150* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
74 | 102110044 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
75 | 102110045 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
76 | 102110046 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
77 | 102110047 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
78 | 102110048 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
79 | 102110049 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
80 | 102110050 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
81 | 102110051 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
82 | 102110052 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 10KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
83 | 102110053 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 15KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
84 | 102110054 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 25KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
85 | 102110055 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
86 | 102110056 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 10KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
87 | 102110057 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 15KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
88 | 102110058 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
89 | 102110059 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 225KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 225 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 150 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
90 | 102110079 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 37,5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
91 | 102110080 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 37,5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
92 | 102110083 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 37,5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
93 | 102110084 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FN 37,5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 19.919/19.053/18.187 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
94 | 102110085 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 150KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL:/ 150 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV;/ MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA/ NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; NUMERO DE/ DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL;/ GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V; PROTECAO: CONVENCIONAL;/ CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES/ TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES -/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
95 | 102110086 | Pç | TRAFO DT 3F 34,5KV 150KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL:/ 150 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 150 KV;/ MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA/ NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 34.500/33.000/31.500 V; NUMERO DE/ DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL;/ GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V; PROTECAO: CONVENCIONAL;/ CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES/ TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES -/ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
96 | 102110219 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1 FF 37,5KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
97 | 102110220 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1 FN 37,5KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
98 | 102110221 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
99 | 102110222 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
100 | 102110223 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
101 | 102110224 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 10KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
102 | 102110225 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
103 | 102110226 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
104 | 102110227 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
105 | 102110228 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 15KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
106 | 102110229 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
107 | 102110230 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
108 | 102110231 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO** IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS* PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
109 | 102110232 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 25kVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
110 | 102110233 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 37,5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
111 | 102110234 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 37,5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
112 | 102110235 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
113 | 102110236 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS SECUNDARIOS:* X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
114 | 102110237 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
115 | 102110238 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FF 5KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.800/13.200/12.600 V; TERMINAIS PRIMARIOS:* H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
116 | 102110239 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
117 | 102110240 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
118 | 102110241 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
119 | 102110242 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 10KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 10 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
120 | 102110243 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
121 | 102110244 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
122 | 102110245 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
123 | 102110246 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 15KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 15 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
124 | 102110247 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
125 | 102110248 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
126 | 102110249 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS* CONFORME*ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
127 | 102110250 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 25KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
128 | 102110251 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 37,5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
129 | 102110252 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 37,5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 37,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL* BASICO IMPULSO- NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
130 | 102110253 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 127 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
131 | 102110254 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 220 V; TERMINAIS* SECUNDARIOS: X1-X2; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
132 | 102110255 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 254/127(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
133 | 102110256 | Pç | TRAFO DT 1F 23,1KV FN 5KVA 440/220(MN) | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FN (FASE-NEUTRO); POTENCIA NOMINAL: 5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO-NBI: 125 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 13.337/12.702/12.067 V; TERMINAIS* PRIMARIOS: H1-H2T; NUMERO DE DERIVACOES: 03; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 440/220 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2-X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###
134 | 102110257 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 112,5KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 125 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
135 | 102110258 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 112,5KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 112,5 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 125 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
136 | 102110259 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 150KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 150 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 125 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
137 | 102110260 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 150KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 150 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 125 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
138 | 102110261 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 225KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 225 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 125 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
139 | 102110262 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 225KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 225 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI:* 125 KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900* V; NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
140 | 102110263 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 45KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 45 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 125* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
141 | 102110264 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 45KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 45 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 125* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
142 | 102110265 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 75KVA 220/127V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 75 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 125* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 220/127 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
143 | 102110266 | Pç | TRAFO DT 3F 23,1KV 75KVA 380/220V | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: TRIFASICO; POTENCIA NOMINAL: 75 KVA; CLASSE TENSAO: 24,2 KV; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 125* KV; MATERIAL NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ; TENSAO PRIMARIA: 23.100/22.000/20.900 V;* NUMERO DE DERIVACOES: 03; TIPO LIGACAO: TRIANGULO X ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL; GRUPO: DYN1; TENSAO SECUNDARIA: 380/220 V;* PROTECAO: CONVENCIONAL; CORRENTE EXCITACAO: CONFORME NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME ESPECIFICACAO:* ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.
144 | 102320004 | Pç | TRAFO DT 1F 34,5KV FF 25KVA 254/127V 5T | * TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO; NUMERO FASES: MONOFASICO FF (FASE-FASE); POTENCIA NOMINAL: 25 KVA; CLASSE TENSAO: 36,2 KV; NIVEL BASICO* IMPULSO- NBI: 150 KV; NUCLEO: ACO SILICIO; MEIO ISOLANTE: OLEO MINERAL; TENSAO PRIMARIA: 36.200/35.350/34.500/33.000/31.500 V;* TERMINAIS PRIMARIOS: H1-H2; NUMERO DE DERIVACOES: 05; LIGACAO PRIMARIA: SERIE; POLARIDADE: SUBTRATIVA; TENSAO SECUNDARIA: 254/127 V;* TERMINAIS SECUNDARIOS: X1-X2- X3; NORMAS TECNICAS APLICAVEIS: ABNT NBR 5356/5440; DESENHO E DEMAIS INFORMACOES TECNICAS CONFORME* ESPECIFICACAO: ET.001.EQTL.NORMAS E PADROES - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. ### TRANSFORMADOR COM 5 TAP'S, PARA PROJETO EXCLUSIVO* ### ITEM DE USO EXCLUSIVO DA MANUTENCAO ###