## Planilha1
ANEXO VI - CÓDIGOS PADRONIZADOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL
| TEXTO BREVE | TEXTO DETALHADO
105000029 | CHAVE SEC 1F 13,8KV 630A BYPAS 16KA | CHAVE SECCIONADORA; TIPO: BY-PASS; NUMERO POLOS: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 13,8KV; TENSAO MAXIMA: 15KV; CORRENTE NOMINAL: 630A; CORRENTE CURTO: 16KA; FREQUENCIA: 60HZ; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 110KV; MATERIAL BASE: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIE BASE: GALVANIZADO FOGO; MONTAGEM: VERTICAL INCLINADO; TIPO CONTROLE ACIONAMENTO: MANUAL POR VARA MANOBRA; TIPO ISOLAMENTO: A SECO; CHIFRE RESTRITOR ARCO: NAO POSSUI; TIPO: SEM LAMINA; DADOS ADICIONAIS: TERMINAIS BRONZE ESTANHADO 2 FUROS NEMA, PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA BRONZE SILICIO M12X40, PORCAS BRONZE SILICIO, ARRUELA PRESSAO BRONZE FOSFOROSO; DEMAIS INFORMAÇÕES TECNICAS: CONFORME ESPECIFICACAO ET.005.EQTL-NORMAS E PADROES-CHAVE SECCIONADORA BYPASS.
105010003 | CHAVE SEC 1F 36,2KV 630A BYPAS 16KA | CHAVE SECCIONADORA; TIPO: BY-PASS; NUMERO POLOS: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 36,2KV; TENSAO MAXIMA: 38KV; CORRENTE NOMINAL: 630 A; CORRENTE CURTO: 16KA; FREQUENCIA: 60 HZ; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 170KV; MATERIAL BASE: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIE BASE: GALVANIZADO FOGO; MONTAGEM: VERTICAL/INCLINADO; TIPO CONTROLE/ACIONAMENTO: MANUAL POR VARA MANOBRA; TIPO ISOLAMENTO: A SECO; CHIFRE RESTRITOR ARCO: NAO POSSUI; TIPO: SEM LAMINA; DADOS ADICIONAIS: TERMINAIS BRONZE ESTANHADO 2 FUROS NEMA, PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA BRONZE SILICIO M12X40, PORCAS BRONZE SILICIO, ARRUELA PRESSAO BRONZE FOSFOROSO; DEMAIS INFORMACOES TECNICAS: CONFORME ESPECIFICACAO: ET.005.EQTL-NORMAS E PADROES-CHAVE SECCIONADORA BYPASS.
105010028 | CHAVE SEC 1F 23,1KV 630A BYPAS 16KA | CHAVE SECCIONADORA; TIPO: BY-PASS; NUMERO POLOS: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 23,1KV; TENSAO MAXIMA: 24,2KV; CORRENTE NOMINAL: 630A; CORRENTE CURTO: 16KA; FREQUENCIA: 60HZ; NIVEL BASICO IMPULSO-NBI: 125KV; MATERIAL BASE: ACO CARBONO; TRATAMENTO SUPERFICIE BASE: GALVANIZADO FOGO; MONTAGEM: VERTICAL INCLINADO; TIPO CONTROLE ACIONAMENTO: MANUAL POR VARA MANOBRA; TIPO ISOLAMENTO: A SECO; CHIFRE RESTRITOR ARCO: NAO POSSUI; ISOLADOR TIPO: PORCELANA; LAMINA: EM COBRE ELETROLITICO ALTA CONDUTIVIDADE; TERMINAIS: COBRE OU LIGA DE COBRE ESTANHADO, 2 FUROS NEMA, FORNECIDO COM: PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA BRONZE SILICIO M12X40, PORCAS BRONZE SILICIO, ARRUELA PRESSAO BRONZE FOSFOROSO; DEMAIS INFORMACOES TECNICAS: CONFORME ESPECIFICACAO: ET.005.EQTL-NORMAS E PADROES-CHAVE SECCIONADORA BYPASS.